|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE RWA Zentrale THZ N4 RWA Zentrale zur Ansteuerung von 24 V DC Elektroantrieben (RWA) oder elektrische Haftmagnete in einer Lüftergruppe und einer Alarmgruppe. Merkmale: Motoransteuerung durch Umpolung und automatisches Ladegerät, automatische Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb und Notstromversorgung mit Akku 24 V für min. 72 Stunden. Verknüpfung von mehreren THZ möglich. (Ring oder Master/Slave) Parametrierung und Auslesen von Meldungen/Betriebszuständen über GEZE Serviceterminal ST 220 oder integrierte Servicetasten und Service-LED. Anschlussmöglichkeiten: - Regen-Windsteuerung - 10 Rauchmelder und/oder Wärmedifferenzmelder - 8 RWA-Taster FT 4 - Lüftertaster mit oder ohne LED-Funktionsanzeige (max.3 mit LED) - Alarmeingang für externe Auslösung (BMZ), leitungsüberwacht - Ruhestromverbraucher bis max. 0,8 A, z.B. Haftmagnete (Achtung: USV Zeit wird verringert) - Drei potentialfreie, parametrierbare Meldekontakte, Werkseinstellung: Alarm, Störung und Fenster AUF - Anschluss für GEZE Serviceterminal ST 220 Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC Ausgangsspannung: 24 V DC +/- 5 % im Netzbetrieb Ausgangsspannung: 24 V DC +/- 15 % im Akkubetrieb Restwelligkeit: 2 % Akkukapazität: 2,3 Ah, Akku VdS geprüft Schutzart: IP30 Ausgangsstrom max. 4,5 A ; 30 % ED Ausführung: Aufputz-Kunststoffgehäuse einfarbig, weiß RAL 9016 Breite: 193 mm Höhe: 285 mm Tiefe: 89 mm DIN EN 60335 und DIN EN 12101-10 geprüft VdS anerkannt nach VdS 2581, 2593 |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE RWA-Taster FT4 A/24 V DC – VdS für manuelle Alarmauslösung mit Alarm- und Reset-Taste und LED-Anzeige für "Feueralarm", "Betrieb", "Fenster Auf" und "Störung", in verschließbarem Aufputzgehäuse mit Aufschrift "Rauchabzug", mit Einschlagscheibe, Druckgussgehäuse im Farbton Farbton: orange RAL 2011 (VdS-Zulassung) Alternativ: ( ) rot RAL 3000 ( ) blau RAL 5005 ( ) gelb RAL 1004 ( ) grau RAL 7035 ( ) Nebenbedienstelle, orange RAL 2011 (nur mit LED Alarm) ( ) Akustisch, orange RAL 2011 (mit Signalton bei Alarm, Störung) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE RWA-Taster FT4 K/24 V DC für manuelle Alarmauslösung mit Alarm- und Reset-Taste und LED-Anzeige für "Feueralarm", "Betrieb", "Fenster Auf" und "Störung", in verschließbarem Aufputzgehäuse mit Aufschrift "Rauchabzug", mit Einschlagscheibe, Kunststoffgehäuse im Farbton: Farbton: orange ähnlich RAL 2011 |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Rauchmelder mit Sockel, ( ) RM 1003, EN 54-7 und VdS Zulassung ( ) GC 162 RWA, EN 54-7 zugelassen für automatische Alarmauslösung bei Rauchentwicklung |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Wärmedifferenzmelder mit Sockel, ( ) WM 1005, EN 54-4 und VdS Zulassung ( ) GC 162 RWA, EN 54-4 Zulassung für automatische Alarmauslösung bei Wärmeentwicklung |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Lüftertaster für Lüftungsbetrieb ( ) AS 500 Lüftertaster LTA-24-AZ mit Funktionstasten „Auf-Zu“ und LED-Funktionsanzeige, Schutzart IP40, passend zu Schalterprogrammen mit 55x55 mm Schalteinsatz, ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Raumtemperaturregler E 70 für die automatische Steuerung der Raumtemperatur. Einstellung der Raumtemperatur von 5 °C bis 30 °C und Umschalter Hand- Automatikbetrieb (1 Stück) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Regensensor GC 240 RS zum automatischen Schließen der Fenster bei Regen im Lüftungsbetrieb, Regensensor (elektr. beheizt) mit integriertem Steuergerät (1 Stück) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Regen-Wind-Steuerung zum automatischen Schließen der Fenster bei Regen/Wind im Lüftungsbetrieb, bestehend aus Wetterstation mit Regen- und Windsensor (elektr. beheizt), Steuergerät (1 Stück) |
|  | BEMERKUNG: Elektrische Leitungsverlegung und Anschluss bauseits durch Elektrofirma nach GEZE-Kabelplänen. Der verwendete Kabeltyp ist mit den örtlichen Abnahmebehörden festzulegen. |
| 1.8 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
| 1.9 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
| 1.10 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
| 1.11 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
| 1.12 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |