|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE SecuLogic System TZ 320 Komfort zur Sicherung einer Tür im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen mit elektrischer Verriegelung gemäß EltVTR. Geeignet zum Anschluss an Drehtürantriebe, Motorschlösser, Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen sowie zur Weiterleitung von Meldungen an die Gebäudeleittechnik, u.v.m. Erweiterung der Funktionalität der Türzentrale TZ 320 S um weitere 4 Eingänge und 6 Ausgänge. System bestehend aus: |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Türzentrale GEZE SecuLogic TZ 320 BS in Bus-Technik Mit integrierter Steuerung, beleuchtetem Nottasten-Hinweisschild und Schlüsseltaster Geprüft nach EltVTR. Ausstattung: • Steuerung mit beleuchteter Nottaste LED-Anzeigen für die Betriebszustände: - Tür verriegelt / entriegelt / kurzzeitentriegelt - Tür offen / geschlossen - Alarm, Voralarm, Störung Farbige Klemmen zur Unterscheidung der Anschlüsse für die Peripherie. Flächig zu betätigende, barrierefreie Schlaghaube mit Sabotageschutz. Integrierte Wochenzeitschaltuhr sowie automatische Speicherung des Betriebszustandes und der Nutzerdaten nach Netzausfällen bis zu 24 h. 3 programmierbare Eingänge, 2 programmierbare Ausgänge • Integriertes, beleuchtetes Nottasten-Hinweisschild • Schlüsseltaster mit 2 Schaltkontakten, inkl. Profilhalbzylinder zum Einstellen der Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauerentriegeln, Verriegeln und zur Alarmrückstellung Betriebsspannung 24 V DC. Anschlüsse: • 3 programmierbare Eingänge zum Anschluss von Zeitschaltuhr, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Zutrittskontrolle, Schlössern mit Zylinderkontakt u.v.m. Funktion: High aktiv, Low aktiv und Deaktiv je Zustand wählbar • 2 programmierbare Ausgänge zum Anschluss von Drehtürantrieb, Motorschloss, Drückersperrschloss, zusätzlichem Türöffner, optischer oder akustischer Alarmanzeige u.v.m. Funktion: Öffner, Schließer und Deaktiv je nach Zustand wählbar • Eingang für indirekte Freischaltung durch externe Nottasten • Eingang für externen Schlüsseltaster zur Steuerung der Betriebsarten • Eingang für Rückmeldung des Türzustands • Eingang für Rückmeldung des Verriegelungszustands • Vorgerichtet zur Vernetzung über GEZE BUS mit Visualisierungssoftware VAT 220 SN, Tableau TE 220/TTE 220 und OPC-Schnittstelle OPC 220 Funktionen: • Abbruch und Nachtriggern in Verbindung mit Kurzzeitentriegelung • Kombination mit GEZE Drehtürantrieben ohne zusätzliche Komponenten möglich • Steuerung und Visualisierung über Visualisierungssoftware VAT 220 SN und Tableau TE 220/TTE 220 sowie Übergabe an GLT über OPC-Schnittstelle möglich. EMA-, BMA-Signale sowie Signale der Zeitschaltuhr können über den GEZE BUS an alle Teilnehmer einer Buslinie weitergeleitet werden. Jeweils 5 Gruppen möglich. • Integrierte Schleusenfunktion (Aktiv, Passiv und kombiniert). 10 Gruppen möglich. • Weiterleitung von Systemzuständen an GLT über potentialfreie Ausgänge • Weiterleitung von Sammelmeldungen wie Türzustand, Alarm und Verriegelt an GLT • Integrierter Summer zu akustischen Signalisierung bei Alarmen und Voralarm • Integrierte Wochenzeitschaltuhr • Alarmspeicher mit Datum und Uhrzeit • Automatische Speicherung des Betriebszustandes und der Nutzerdaten nach Netzausfällen bis zu 24 h. Ausführung: ( ) Aufputzmontage: Abmessungen (BxHxT): 77x197x 90 mm ( ) Kunststoffgehäuse im Farbton ähnlich RAL 6032 (grün) ( ) Kunststoffgehäuse im Farbton Weißaluminium ( ) Unterputzmontage: Abmessungen (BxHxT): 2-fach Rahmen 81x152x62,5 mm ( ) Schalterprogramm AS500 der Firma Jung in alpinweiß ( ) Schalterprogramm LS990 der Firma Jung in Edelstahl ( ) Schalterprogramm E2 der Firma Gira in weiß ( ) Schalterprogramm E2 der Firma Gira in anthrazit Weitere Schalterprogramme im System 55, z.B. Berker B1, B3, S1, Merten System M, Feller, oder Gira E22, Event möglich Verwendung für Türen ( ) einflügelig ( ) zweiflügelig |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Türzentrale GEZE SecuLogic TZ 320 S in Bus-Technik Mit integrierter Steuerung, Schlüsseltaster und Nottasten Hinweisschild Geprüft nach EltVTR. Ausstattung: • Steuerung mit beleuchteter Nottaste LED-Anzeigen für die Betriebszustände: - Tür verriegelt / entriegelt / kurzzeitentriegelt - Tür offen / geschlossen - Alarm, Voralarm, Störung Farbige Klemmen zur Unterscheidung der Anschlüsse für die Peripherie. Flächig zu betätigende, barrierefreie Schlaghaube mit Sabotageschutz. Integrierte Wochenzeitschaltuhr sowie automatische Speicherung des Betriebszustandes und der Nutzerdaten nach Netzausfällen bis zu 24 h. 3 programmierbare Eingänge, 2 programmierbare Ausgänge • Integriertes Nottasten-Hinweisschild, unbeleuchtet • Schlüsseltaster mit 2 Schaltkontakten, inkl. Profilhalbzylinder zum Einstellen der Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauerentriegeln, Verriegeln und zur Alarmrückstellung Betriebsspannung 24 V DC. Anschlüsse: • 3 programmierbare Eingänge zum Anschluss von Zeitschaltuhr, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Zutrittskontrolle, Schlössern mit Zylinderkontakt u.v.m. Funktion: High aktiv, Low aktiv und Deaktiv je nach Zustand wählbar • 2 programmierbare Ausgänge zum Anschluss von Drehtürantrieb, Motorschloss, Drückersperrschloss, zusätzlichem Türöffner, optischer oder akustischer Alarmanzeige u.v.m. Funktion: Öffner, Schließer und Deaktiv je nach Zustand wählbar • Eingang für indirekte Freischaltung durch externe Nottasten • Eingang für externen Schlüsseltaster zur Steuerung der Betriebsarten • Eingang für Rückmeldung des Türzustands • Eingang für Rückmeldung des Verriegelungszustands • Vorgerichtet zur Vernetzung über GEZE BUS mit Visualisierungssoftware VAT 220 SN, Tableau TE 220/TTE 220 und OPC-Schnittstelle OPC 220 Funktionen: • Abbruch und Nachtriggern in Verbindung mit Kurzzeitentriegelung • Kombination mit GEZE Drehtürantrieben ohne zusätzliche Komponenten möglich • Steuerung und Visualisierung über Visualisierungssoftware VAT 220 SN und Tableau TE 220/TTE 220 sowie Übergabe an GLT über OPC-Schnittstelle möglich. EMA,- BMA-Signale sowie Signale der Zeitschaltuhr können über den GEZE BUS an alle Teilnehmer einer Buslinie weitergeleitet werden. Jeweils 5 Gruppen möglich. • Integrierte Schleusenfunktion (Aktiv, Passiv und kombiniert). 10 Gruppen möglich. • Weiterleitung von Systemzuständen an GLT über potentialfreie Ausgänge • Weiterleitung von Sammelmeldungen wie Türzustand, Alarm und Verriegelt an GLT • Integrierter Summer zu akustischen Signalisierung bei Alarmen und Voralarm • Integrierte Wochenzeitschaltuhr • Alarmspeicher mit Datum und Uhrzeit • Automatische Speicherung des Betriebszustandes und der Nutzerdaten nach Netzausfällen bis zu 24 h. Ausführung: ( ) Aufputzmontage: Abmessungen (BxHxT): 77x197x 90 mm ( ) Kunststoffgehäuse im Farbton ähnlich RAL 6032 (grün) ( ) Kunststoffgehäuse im Farbton Weißaluminium ( ) Unterputzmontage: Abmessungen (BxHxT): 2-fach Rahmen 81x152x62,5 mm ( ) Schalterprogramm AS 500 der Firma Jung in alpinweiß ( ) Schalterprogramm LS 990 der Firma Jung in Edelstahl ( ) Schalterprogramm E2 der Firma Gira in weiß ( ) Schalterprogramm E2 der Firma Gira in anthrazit Weitere Schalterprogramme im System 55, z.B. Berker B1, B3, S1, Merten System M, Feller oder Gira E22, Event möglich Verwendung für Türen: ( ) einflügelig ( ) zweiflügelig |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Klemmenbox KL 220 Zur Erweiterung der Funktionalität der Türzentrale TZ 32x um weitere 4 Eingänge und 6 Ausgänge. Verbindung über interne 2 Draht-Schnittstellen mit der Türzentrale. Anschlüsse: • 4 programmierbare Eingänge zum Anschluss von Zeitschaltuhr, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Zutrittskontrolle, Schlössern mit Zylinderkontakt u.v.m. Funktion: High aktiv, Low aktiv und Deaktiv je nach Zustand wählbar • 6 programmierbare Ausgänge zum Anschluss von Drehtürantrieb, Motorschloss, Drückersperrschloss, zusätzlichem Türöffner, optischer oder akustischer Alarmanzeige u.v.m. Funktion: Öffner, Schließer und Deaktiv je nach Zustand wählbar Abmessungen (B x H x T): ( ) Aufputzmontage: 113 x 113 x 58 mm ( ) Unterputzmontage: 107 x 107 x 57 mm ( ) im Drehtürantrieb integriert KL 220/TSA 160 Technische Daten: Netzteil Netzspannung 230 V AC Betriebsspannung 24 V DC Ausgangsstrom max. 600 mA für Peripherie |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Fluchttürverriegelung FTV 320 Elektrische Verriegelung für Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen nach dem Ruhestromprinzip. Gewährleistet eine sichere und sofortige Entriegelung der Tür, auch bei hoher Fallenvorlast. Mit integriertem Rückmeldekontakt zur Überwachung des Tür- und des Verriegelungszustands sowie Sabotageüberwachung. Hohe Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche. Universal einsetzbar: DIN rechts / links, waagrecht / senkrecht, Türblatt / Rahmen. Stulp an Verriegelungselement vormontiert, Schließblech als Gegenstück separat bestellbar. Betriebsspannung: 24 V DC, Stromaufnahme: 100 mA im verriegelten Zustand Stromaufnahme: 240 mA kurzzeitig bei Verriegelung Betriebstemperatur: -20 / +60 °C Eignungsnachweis: EltVTR Aufbruchfestigkeit: mind. 5.000 N Fallenvorlast: mind. 3.000 N Spaltmaß: 5 mm ± 2 mm Abmessungen: 15,2 x 138,8 x 37,7 mm (B x H x T) Hinweis: Die Fluchttürverriegelung wird zusätzlich zum vorhandenen Panikschloss montiert. Ausführung Stulp (B x H x T): ( ) Flachstulp 20 x 200 x 3 mm, rund ( ) Flachstulp 22 x 220 x 3 mm, eckig ( ) Flachstulp 24 x 200 x 3 mm, eckig ( ) Flachstulp 24 x 200 x 3 mm, rund ( ) Flachstulp 25 x 200 x 3 mm, eckig (Austausch für FTÖ 331) ( ) Flachstulp 28 x 200 x 3 mm, eckig ( ) Flachstulp 30 x 200 x 3 mm, eckig ( ) Winkelstulp 30 x 48 x 200 x 3 mm, eckig (Austausch für FTÖ 331) ( ) Stulp mit Fallenführung 35 x 200 x 3 mm, eckig (Austausch für FTÖ 331) Schließblech Fluchttürverriegelung FTV 320 Als Gegenstück zur Fluchttürverriegelung, aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Ausführung (B x H x T): ( ) Flachschließblech 20 x 110 x 3 mm, eckig ( ) Flachschließblech 20 x 110 x 3 mm, rund ( ) Flachschließblech 20 x 140 x 3 mm, rund ( ) Flachschließblech 22 x 220 x 3 mm, eckig ( ) Flachschließblech 24 x 110 x 3 mm, eckig ( ) Flachschließblech 24 x 110 x 3 mm, rund ( ) Flachschließblech 24 x 130 x 3 mm, eckig ( ) Flachschließblech 24 x 140 x 3 mm, eckig ( ) Flachschließblech 24 x 140 x 3 mm, rund ( ) Flachschließblech 28 x 130 x 3 mm, eckig ( ) Flachschließblech 28 x 140 x 3 mm, eckig ( ) Flachschließblech 30 x 140 x 3 mm, eckig ( ) Lappenschließblech kürzbar 20 x 140 x 3 mm, rund ( ) Lappenschließblech kürzbar 24 x 140 x 3 mm, eckig ( ) Lappenschließblech kürzbar 24 x 140 x 3 mm, rund ( ) Lappenschließblech verstellbar und kürzbar 20 x 140 x 4 mm, rund ( ) Lappenschließblech verstellbar und kürzbar 24 x 140 x 4 mm, eckig ( ) Lappenschließblech verstellbar und kürzbar 24 x 140 x 4 mm, rund Unterlage Schließblech Fluchttürverriegelung FTV 320 Zum Ausgleich von Spaltmaßen über 6 mm zwischen Stulp und Schließblech. Zwischen 6 – 9 mm eine Unterlage erforderlich. Zwischen 9 – 12 mm zwei Unterlagen erforderlich. Bei einem Spaltmaß ab 8 mm zwischen Stulp und Schließblech ist keine Ausfräsung für das Schließblech erforderlich. Die Kreuzfallen greifen in die Unterlagen, die unter dem Schließblech angebracht sind. Ausführung (B x H x T): ( ) Unterlage Schließblech 20 x 140 x 1 mm, eckig ( ) Unterlage Schließblech 24 x 140 x 1 mm, eckig ( ) Unterlage Schließblech 24 x 140 x 3 mm, eckig ( ) Unterlage Schließblech 28 x 140 x 1 mm, eckig ( ) Unterlage Schließblech 28 x 140 x 3 mm, eckig Optional zum Schließblech kann der Stulp unterlegt werden. ( ) Unterlage Stulp 24 x 200 x 1 mm, eckig ( ) Unterlage Stulp 24 x 200 x 3 mm, eckig |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Haltemagnet MA 500 mit Gegenplatte zur magnetischen Verriegelung von Fluchttüren. Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche 5000 N, mit integriertem Hall-Sensor zur Überwachung und Bicolor-LED zur Anzeige des Türzustandes. Nennbetriebsspannung 24 V DC, PG9-Anschluss, Stromaufnahme 250 mA, Ausführung: silberfarbig Montage nur mit einem Montageset: ( ) auf der Bandseite ( ) auf der Bandgegenseite ( ) als Leibungsmontage mit Reedkontakt: ( ) Flachreedkontakt mit Halterung ( ) Flachreedkontakt mit Kreuzloch und Aufbausockel ( ) Blockreedkontakt mit Aufbausockel für Stahltüren Hinweis: Der Haltemagnet wird in der Regel zusätzlich, abgesetzt zum vorhandenen Panikschloss, montiert. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Projektierungskosten Kosten für das objektbezogene Erstellen von Kabel- und Klemmenplänen sowie für das Erstellen von Funktionsbeschreibungen. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Montage, Inbetriebnahme und sachkundige Abnahme Montage, Inbetriebnahme und sachkundige Abnahme der beschriebenen Anlage mit Einweisung. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung RWS Servicepaket Kompakt (Standard) Servicepaket für Wartung nach EltVTR sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Reaktionszeit von 24 Stunden nach Störungsmeldung an Werktagen (Montag - Freitag, 07.00 - 17.00 Uhr) - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung RWS Servicepaket Komfort (Eventualposition) Servicepaket für Wartung nach EltVTR sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- Euro je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre. |