|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entraînement à vérin électrique GEZE E 250 NT Pour la ventilation quotidienne et l'évacuation rapide et sûre de la fumée et de la chaleur sur des fenêtres à soufflets, fenêtres à l’italienne et fenêtres à la française à montage vertical ou incliné, avec ouverture vers l’intérieur ou vers l’extérieur ainsi que pour les fenêtres de toit et les lumidômes. Entraînement à vérin électrique E 250 NT en version 24 V. Le contrôle de l’entraînement doit être effectué à l’aide d'un microprocesseur. En termes de vitesse de fonctionnement, on distingue la vitesse d'alarme et la vitesse de ventilation. La délimitation de course et la vitesse de ventilation sont programmables de façon individuelle via un logiciel. La coupure de charge et la coupure de position finale doivent être effectuées électroniquement. Fermeture étanche via une pression de contact à réglage électronique. Le fonctionnement multiple synchronisé de jusqu'à 3 entraînements doit être assuré sans module externe complémentaire. L’activation et le réglage de la fonction de synchronisation sont effectués via l’interrupteur DIP intégré sans programmation complémentaire. Données techniques : Course en mm : 100/150/200/230/300/500/750/1000* Force de traction et de poussée : 750 N/750 N Tension : 24 V DC / 230 V AC avec alimentation externe Consommation de courant : système de désenfumage et d'extraction de chaleur (18 V) 1,0 A, ventilation (24 V) 0,9 A Pour une course de 500 : système de désenfumage et d'extraction de chaleur (18 V) 1,3 A, ventilation (24 V) 1,1 A Indice de protection : IP 65 Température ambiante : -5 °C à +70 °C Câble de raccordement : 2 m, avec gaine en silicone* * Longueurs spéciales sur demande L’entraînement à vérin électrique GEZE E 250 NT jusqu’à une course de 500 mm incluse convient au montage dans les GEZE NRWG contrôlés et certifiés sur la base de la norme EN 12101-2. Finition : ( ) Solo (poids de battant admissible max. 100 kg) ( ) Synchro (poids de battant admissible max. 200 kg) Type de fenêtre : ( ) fenêtre à soufflet ( ) fenêtre à l’italienne ( ) fenêtre à la française ( ) fenêtre de toit ( ) vers l’intérieur ( ) vers l’extérieur Dimensions des battants : ........ mm de largeur ........ mm de hauteur Matériau du battant : ( ) bois ( ) alu ( ) plastique Largeur d'ouverture : ........ mm ou max. ....... mm (À remplir par le fournisseur) Teinte : ( ) EV1 ( ) blanc RAL 9016 ( ) selon RAL .......... |
| --- | --- |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € ( ) Console standard pour le bord de fermeture principal ( ) Console vers l’intérieur pour le bord de fermeture principal ( ) Console pivotante pour le bord de fermeture secondaire |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Remarque : Une centrale d'alimentation de secours GEZE E 260 N, THZ, THZ Comfort ou MBZ 300 et accessoires est également nécessaire. |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Afin de garantir les catégories de performance définies selon la norme DIN EN 14351-1 concernant la charge au vent, l'étanchéité à la pluie battante et l'étanchéité à l’air, un verrouillage supplémentaire selon les indications du fabricant du système de profilé doit être prévu sur la fenêtre, par ex. avec un dispositif GEZE Power lock. ( ) Entraînement de verrouillage Power lock |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € ( ) Kit d'accessoires montage sur battant ( ) Kit d'accessoires montage sur dormant |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Montage et contrôle du fonctionnement Montage et contrôle du fonctionnement par un spécialiste autorisé par le fabricant. |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Mise en service et réception Réception de l’ensemble du système de désenfumage et d'extraction de chaleur par un responsable agréé par les autorités et remise du protocole de réception. |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entretien compact Entretien et contrôle des unités d’arrêt (position éventuelle) Pack de services pour l'entretien et le contrôle selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation et remise gratuite des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Les dépannages et les réparations pendant la durée du contrat sont effectuées à des taux horaires réduits - L'intervention de techniciens de service a lieu dans un délai de 24 heures après la réception de la notification - du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00 sans supplément - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 2 ans |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entretien confort Service de maintenance (position éventuelle) Pack de services confort pour l'entretien et le contrôle UVV selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Prolongement de la garantie à 36 mois (Condition : conclusion d'un contrat d'entretien au plus tard 3 mois après la date de mise en service) - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation et remise gratuite des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Pas de calcul séparé des prestations de service et des frais de déplacement pendant la période de garantie - Pas de calcul séparé des petites pièces jusqu'à 25 euros par entretien - Pas de calcul séparé du temps de travail lors du remplacement des pièces de rechange pendant l'entretien - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 3 ans |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Livraison et montage Câblage électrique sur place par l’entreprise électrique selon le plan de câblage GEZE. Livraison, montage et mise en service par un monteur sur le site du client ou un partenaire de service. Exécution d'une analyse de sécurité, formation de l’opérateur au fonctionnement de l’installation et remise de la documentation. Maintenance annuelle et contrôle technique par un spécialiste habilité par le fabricant avec documentation dans un registre de contrôle. |