|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entraînement à vérin GEZE E 1500 N pour un système de désenfumage et d'extraction de chaleur Pour la ventilation quotidienne et l'évacuation rapide et sûre de la fumée et de la chaleur sur des fenêtres à soufflets, fenêtres à l’italienne et fenêtres à la françaises à montage vertical ou incliné, avec ouverture vers l’intérieur ou vers l’extérieur ainsi que pour les fenêtres de toit et les lumidômes. Les charges dues au vent et à la neige doivent également être respectées. Entraînement à vérin électrique E 1500 N en version 24 V. Un amortisseur de position finale intégré et une coupure de charge électronique intégrée doivent être prévus. Les tubes de poussée et les globes doivent être réalisés en acier inoxydable. Données techniques : Course : 300/400/500/750/1000 Force de traction/force de compression : 1500 N/1500 N Vitesse de course : 4 mm/s** Consommation de courant : 0,8 A* Indice de protection : IP 65 Température ambiante : -5 °C à +75 °C *Force de mesure = force maximale **Pour 2/3 de la force nominale et 24 V Largeur de battant : ......... mm (max. 120 0mm)1) Hauteur de battant : ......... mm 1) Pour des largeurs de battant supérieures à 1200 mm la version synchrone doit être proposée. Type de fenêtre : ( ) Fenêtre à soufflet, fenêtre à l’italienne ouvrant vers l’intérieur avec montage vertical ( ) course 300 mm (hauteur minimum du battant : 650 mm) ( ) course 400 mm (hauteur minimum du battant : 950 mm) ( ) course 500 mm (hauteur minimum du battant : 1200 mm) ( ) Fenêtre à soufflet, fenêtre à l’italienne ouvrant vers l’extérieur avec montage vertical ( ) course 300 mm (hauteur minimum du battant : 400 mm) ( ) course 400 mm (hauteur minimum du battant : 400 mm) ( ) course 500 mm (hauteur minimum du battant : 400 mm) ( ) lumidôme ou ( ) fenêtre de toit ( ) course 300 m ( ) course 400 mm ( ) course 500 mm ( ) course 750 mm ( ) course 1000 mm ( ) course spéciale ...... mm 2) 2) Sur demande Teinte : ( ) EV1 ( ) blanc RAL 9016 ( ) selon RAL .......... |
| --- | --- |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € ( ) Console E 1500 ( ) Console de fenêtre de toit……………(en fonction de l’application) |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € ( ) Bague de serrage E 1500 ( ) Support de battant……………………….(en fonction de l’application) |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Information sur l’appel d’offres : Une centrale d'alimentation de secours GEZE E 260 N, MBZ 300, THZ, THZ Comfort et des accessoires sont également nécessaires. |
| 1.4 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Montage et contrôle du fonctionnement Montage et contrôle du fonctionnement par un spécialiste autorisé par le fabricant. |
| 1.5 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Mise en service et réception Réception de l’ensemble du système de désenfumage et d'extraction de chaleur par un responsable agréé par les autorités et remise du protocole de réception. |
| 1.6 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entretien compact Entretien et contrôle des unités d’arrêt (position éventuelle) Pack de services pour l'entretien et le contrôle selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation et remise gratuite des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Les dépannages et les réparations pendant la durée du contrat sont effectuées à des taux horaires réduits - L'intervention de techniciens de service a lieu dans un délai de 24 heures après la réception de la notification - du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00 sans supplément - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 2 ans |
| 1.7 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entretien confort Service de maintenance (position éventuelle) Pack de services confort pour l'entretien et le contrôle UVV selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Prolongement de la garantie à 36 mois (Condition : conclusion d'un contrat d'entretien au plus tard 3 mois après la date de mise en service) - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation et remise gratuite des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Pas de calcul séparé des prestations de service et des frais de déplacement pendant la période de garantie - Pas de calcul séparé des petites pièces jusqu'à 25 euros par entretien - Pas de calcul séparé du temps de travail lors du remplacement des pièces de rechange pendant l'entretien - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 3 ans |
| 1.8 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Livraison et montage Câblage électrique sur place par l’entreprise électrique selon le plan de câblage GEZE. Livraison, montage et mise en service par un monteur sur le site du client ou un partenaire de service. Exécution d'une analyse de sécurité, formation de l’opérateur au fonctionnement de l’installation et remise de la documentation. Maintenance annuelle et contrôle technique par un spécialiste habilité par le fabricant avec documentation dans un registre de contrôle. |