|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Commande électrique du treuil GEZE 250 NT avec IQ box KNX à connecter sur le bus de bâtiment KNX Pour la ventilation naturelle intelligente et pour une utilisation avec des fenêtres à soufflet, fenêtres à l’italienne et fenêtres à la française montées à la verticale, avec ouverture vers l’intérieur et vers l’extérieur, ainsi que pour les lumidômes et les fenêtres de toit. Entraînement à vérin électrique E 250 NT en version 24 V. Le contrôle de l’entraînement doit être effectué à l’aide d'un microprocesseur. En termes de vitesse de fonctionnement, on distingue la vitesse d'alarme et la vitesse de ventilation. La délimitation de course et la vitesse de ventilation sont programmables de façon individuelle via un logiciel. La coupure de charge et la coupure de position finale doivent être effectuées électroniquement. Fermeture étanche via une pression de contact à réglage électronique. Le fonctionnement multiple synchronisé de jusqu'à 3 entraînements doit être assuré sans module externe complémentaire. L’activation et le réglage de la fonction de synchronisation sont effectués via l’interrupteur DIP intégré sans programmation complémentaire. L’intégration dans le système de bus KNX est effectuée via l’IQ box KNX. Données techniques : Course en mm : 100/150/200/230/300/500/750/1000* Force de traction et de poussée : 750 N/750 N Tension : 24 V DC / 230 V AC avec alimentation externe Consommation de courant : Ventilation (24 V) 0,9 A Pour une course de 500 : 1,1 A Indice de protection : IP 65 Température ambiante : -5 °C à +70 °C Câble de raccordement : 2 m, avec gaine en silicone* * Longueurs spéciales sur demande Finition : ( ) Solo (poids de battant admissible max. 100 kg) ( ) Synchro (poids de battant admissible max. 200 kg) Type de fenêtre : ( ) fenêtre à soufflet ( ) fenêtre à l’italienne ( ) fenêtre à la française ( ) fenêtre de toit ( ) vers l’intérieur ( ) vers l’extérieur Dimensions des battants : ........ mm de largeur ........ mm de hauteur Matériau du battant : ( ) bois ( ) alu ( ) plastique Largeur d'ouverture : ........ mm ou max. ....... mm (À remplir par le fournisseur) Teinte : ( ) EV1 ( ) blanc RAL 9016 ( ) selon RAL .......... |
| --- | --- |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € ( ) Console standard pour le bord de fermeture principal ( ) Console vers l’intérieur pour le bord de fermeture principal ( ) Console pivotante pour le bord de fermeture secondaire |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € ( ) compas de sécurité (2 un.) |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € ( ) Entraînement de verrouillage Power lock |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € IQ box KNX pour l’intégration de l'entraînement à vérin E 250 NT dans le système de bâtiment KNX pour la ventilation naturelle (X) IQ box KNX UP (boîtier encastré) ( ) IQ box KNX HS (boîtier à rail support) |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Remarque : Vous avez encore besoin d'un bloc d'alimentation 24 V pour alimenter les entraînements de fenêtre ainsi que l’IQ box KNX. |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € ( ) Bloc d'alimentation encastré ( ) Bloc d'alimentation à rail support |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |